Collectivité

ALIMENTATION  EN  EAU  POTABLE

CAHIER DES CHARGES

POUR  LA  REALISATION  DE  TRAVAUX  D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE LORS DE LA REALISATION DE LOTISSEMENTS PRIVES OU PUBLICS

SOMMAIRE

Pages

# INDICATIONS GÉNÉRALES ET DESCRIPTION DES 	OUVRAGES							4

ARTICLE 1.1  -  	Objet des prestations et travaux				4

# ARTICLE 1.2  -  Réseaux existants						4

ARTICLE 1.3  -  	Consitance de l’opération				4

# ARTICLE 1.4  -  Dispositions réglementaires				5

ARTICLE 1.5  -  	Raccordement sur les ouvrages existants		5

# ARTICLE 1.6  -  Ouvrages implantés dans le domaine privé		5

ARTICLE 1.7  -  	Protection incendie					6

# ARTICLE 1.8  -  Suivi des travaux						6

ARTICLE 1.9  -  	Reception des ouvrages – Documents à fournir	6

# ARTICLE 1.10  -  Mesures de sauvegarde					7

ARTICLE 1.11  -  Transfert des ouvrages			 		7

# QUALITÉ DES MATÉRIAUX ET FOURNITURES		8

ARTICLE 2.1  -  	Obligations de délégataire en matière

de matériaux et fournitures				8

ARTICLE 2.2  -  	Conformité aux normes					8

ARTICLE 2.3  -  	Qualité des matériaux entrant dans la construction

des ouvrages annexes					9

ARTICLE 2.4  -  	Nature et qualité des matériaux de remblaiement	9

ARTICLE 2.5  -  	Spécifications des tuyaux, raccords, accessoires

Conformité sanitaire					10

ARTICLE 2.6  - 	Appareils de robinetterie et accessoires	13

ARTICLE 2.7  -  	Branchements						13

# MODE D’EXÉCUTION DES TRAVAUX			15

ARTICLE 3.1  -  	Opérations préliminaires aux travaux			15

ARTICLE 3.2  - 	Dispositions générales	15

ARTICLE 3.3  -	Exécution des tranchées - Pose des conduites -

Remblayage	15

ARTICLE 3.4  -	Raccordements et pose de la fontainerie

et appreils divers						17

ARTICLE 3.5  -  	Epreuves et essais – epreuves sous pression		18

# ARTICLE 3.6  -  	Raccordement définitif du réseau et mise en service	18

# ARTICLE 3.7  -  	Stérilisations des canalisations				19

ANNEXES 		20

- ANNEXE 1 : Procès-Verbal de reception des travaux

- ANNEXE 2 : Procès-Verbal de transfert des ouvrages au SMPGA

- ANNEXE 3 : Liste des communes en Régie directe

CHAPITRE I  -  INDICATIONS GENERALES ET

DESCRIPTION DES OUVRAGES

# OBJET  DES  PRESTATIONS  ET  TRAVAUX

Les stipulations du présent cahier des charges concernent les travaux ci-après :

ALIMENTATION  EN  EAU  POTABLE

Pose de canalisations et branchements

Ces travaux sont réalisés par une entreprise, désignée ci-après par « l’Entreprise ».

Les travaux s’effectuent sous le contrôle d’un maître d’œuvre, désigné ci-après par « le Maître d’œuvre », et pour le compte d’un lotisseur ou promoteur désigné ci-après par « le Promoteur ».

Le …………….. (Collectivité)n’impose aucune exclusivité sur l’entreprise canalisatrice désignée sauf sur les communes exploitées en régie et citées en annexe où le SMPGA peux imposer que la réalisation des travaux soient effectués par ses services techniques internes (liste en annexe 3).

Le présent cahier des charges a pour objet de définir les modalités de conception et mise en oeuvre des ouvrages d’alimentation en eau potable réalisés par l’aménageur afin de permettre ultérieurement leur transfert dans le patrimoine du SMPGA et leur exploitation dans le respect de la réglementation relative à la distribution d’eau potable.

# ARTICLE  1.2  	RESEAUX EXISTANTS

Il est précisé qu’une distance minimale de 0,40 mètre en projection horizontale ou verticale doit être observée entre le réseau d’eau potable et les câbles de télécommunications ou les lignes de transport d’énergie électrique basse tension. L’usage du feu ou une forte chaleur n’est pas admis à proximité de ces réseaux.

Pour les lignes de télécommunications grandes distances et de transport d’énergie électrique haute tension, l’Entreprise se conforme aux indications fournies par les services concernés.

# ARTICLE  1.3  	CONSISTANCE DE L’OPERATION

L’aménageur devra soumettre pour avis, préalablement au démarrage des travaux, un dossier projet au ……………. (collectivité) en format dématérialisé, comprenant :

-	Un plan de situation, extrait IGN au 1/25 000.

-	Un plan de projet des ouvrages au 1/500 ou 1/2000 comportant le tracé des canalisations et des branchements avec indication des diamètres intérieur extérieur, classe de pression, nature des matériaux, type de joints, vannes, pièces spéciales.

-	Le CCTP et/ou le DCE pour la partie concernée.

ARTICLE 1.4   DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

L’aménageur devra imposer à l’entrepreneur à qui il confiera les travaux, leur réalisation, conformément aux dispositions du Cahier des clauses techniques générales « Fascicule 71 » applicable à la fourniture et pose de canalisations d’eau, branchements et accessoires, ainsi qu’aux prescriptions ci-après.

Une attention particulière sera portée sur les points suivants :

-	Conformité aux normes : Il sera fait application des articles 5, 6 et 7 du Cahier des Clauses Techniques Générales concernant la fourniture et pose de conduites d'adduction et de distribution d'eau (fascicule 71).

-	Alimentarité : Les matériaux et matériels utilisés devront répondre aux exigences de l’arrêté du 29 mai 1997 relatif aux installations fixes de production, de traitement et de distribution d’eau destinée à la consommation humaine.

L’aménageur devra apporter au service des eaux la preuve de la conformité des produits aux exigences spécifiées ci-dessus.

ARTICLE 1.5  RACCORDEMENT SUR LES OUVRAGES EXISTANTS

Le raccordement sur les ouvrages existants sera obligatoirement réalisé par l’exploitant aux frais de l’aménageur, sur la base d’un devis établi par l’exploitant, conformément aux dispositions tarifaires du contrat d’affermage passé avec le ……………. (collectivité).

La mise en service ne pourra intervenir qu’après reception des travaux, et la levée des éventuelles réserves émises lors de celle-ci. L’exploitant dispose d’un délai de 1 mois à compter de la date d’approbation par l’aménageur du devis de raccordement.

ARTICLE 1.6  OUVRAGES IMPLANTES DANS LE DOMAINE PRIVE NON TRANSFERE

Les ouvrages devront être implantés en priorité dans le domaine qui sera transférable dans le domaine public communal. Toutefois, si pour des raisons techniques, il est nécessaire d’implanter des ouvrages sur les propriétés privées, l’aménageur devra mettre en oeuvre au bénéfice de ……………. (collectivité), des conventions de servitude pour préserver les droits de cette dernière et du service des eaux au titre de l’entretien et du remplacement éventuel des ouvrages.

Ces conventions de servitude devront être établies conformément aux dispositions du code rural (articles R 152-1 à R 152-15) et être annexées aux actes de vente des terrains avec transcription hypothécaire et ce aux frais de l’aménageur.

En l’absence de ces documents garantissant l’accès de ……………. (collectivité), aucune rétrocession ne sera envisageable et un compteur général sera posé aux frais de l’aménageur à l’entrée de la propriété conformément aux mesures d’individualisation en vigueur sur les collectifs (cf règlement de service).

ARTICLE 1.7  PROTECTION INCENDIE

Il est rappelé que la conception et la réalisation d’une protection incendie, par création de réserve de stockage, poteau d’incendie ainsi que tout autre ouvrage nécessaire à la protection incendie, est de la responsabilité de l’aménageur. Il appartient notamment à l’aménageur de vérifier que les éventuels poteaux d’incendie prévus seront conformes à la norme NFS62. Le ……………. (collectivité) ne pourra en aucun être tenu pour responsable des problèmes de défense incendie.

Les dispositions à mettre en oeuvre pour assurer la protection incendie devront être examinées avec les Maires des communes et être soumis pour avis au service départemental d’incendie et de secours.

ARTICLE 1.8  SUIVI DES TRAVAUX

L’exploitant dispose du droit de contrôle sur tous les ouvrages dont il n’est pas lui-même chargé.

A ce titre, l’aménageur devra informer le ……………. (collectivité)  et l’exploitant des dates d’exécution des travaux et les inviter à participer aux réunions de chantier.

Afin de pouvoir suivre l’exécution des travaux, les représentants du ……………. (collectivité) et de l’exploitant auront libre accès au chantier et seront destinataires du compte-rendu de chantier.

Au cas où l’exploitant constaterait quelque omission ou malfaçon d’exécution susceptible de nuire à la pérennité des ouvrages ou au bon fonctionnement du service, il devra le signaler au ……………. (collectivité) et à l’aménageur, par écrit, dans un délai maximum de huit jours ou le faire consigner dans le procès-verbal de chantier du maître d’œuvre de l’aménageur. Il ne sera en aucun cas autorisé à intervenir directement auprès de l’entreprise chargée de réaliser les travaux.

ARTICLE 1.9  RECEPTION DES OUVRAGES - DOCUMENTS A FOURNIR

Préalablement au raccordement des ouvrages au réseau public et à leur mise en service, et sur demande de l’aménageur, les travaux devront faire l’objet des opérations de contrôle selon les règles en vigueur (prescriptions du fascicule 71 et du CCTP joint en annexe) et du transfert des ouvrages.

L’exploitant et le ……………. (collectivité)  seront invités à assister aux opérations de contrôle et à la visite préalable à la réception des travaux.

Lors de cette visite, l’aménageur devra impérativement fournir à l’exploitant et au ……………. (collectivité) les documents suivants :

- Procès-verbaux d’essais de pression

- Procès-verbal d’essais de compactage, le cas échéant

- Procès-verbal du contrôle sanitaire

- Plans conformes à l’exécution comprenant 1 tirages et un support informatique exploitable par le programme Autocad (Fichiers DWG géolocalisés en système Lambert 93 de classe A).

- Inventaire détaillé des ouvrages en vu de leur transfert dans le patrimoine du SMPGA.

A l’issue de cette visite, un procès-verbal de reception des travaux Eau potable – ……………. (collectivité) sera dressé selon le modèle joint en annexe 1.

ARTICLE 1.10  MESURES DE SAUVEGARDE

L’aménageur sera responsable de la mise à niveau provisoire et définitive des ouvrages (bouches à clés, tampons, etc…) jusqu’au transfert de la voirie à la commune.

En cas de non respect par l’aménageur de l’ensemble des dispositions de la présente convention, l’exploitant devra établir un rapport motivé qui sera examiné par le ……………. (collectivité).

S’il s’avère que les observations consignées dans ce rapport portent atteinte à la pérennité des ouvrages ou au fonctionnement du service, le ……………. (collectivité)  aura la possibilité de refuser l’intégration des ouvrages dans le patrimoine et d’imposer à l’aménageur, à ses frais, la fourniture et mise en œuvre d’un compteur général installé par l’exploitant.

Dans ce cas, la fourniture d’eau au compteur général ne sera assurée qu’après signature par l’aménageur ou le représentant des immeubles desservis ou à desservir par le réseau privé, d’un contrat d’abonnement dans le cadre des dispositions du règlement du service d’eau potable adopté par le ……………. (collectivité).

ARTICLE 1.11 TRANSFERT DES OUVRAGES

Le transfert des ouvrages devra faire l’objet de la part de l’aménageur d’une demande préalable auprès du ……………. (collectivité)  lorsque les travaux auront été achevés et fait l’objet avec l’exploitant de leur reception, et après s’il y a lieu levée des réserves éventuelles.

A cette demande devront être jointes les pièces suivantes :

- Copie du procès-verbal de réception des travaux Eau potable - ……………. (collectivité).

- Copie de la facture des travaux.

- Conventions de servitude avec transcription hypothécaire, s’il y a lieu.

- Copie du procès-verbal de reception des travaux d’aménagement

Le transfert fera l’objet d’un procès verbal, selon le modèle joint en annexe 2

La signature du procès verbal de transfert vaudra transfert des ouvrages dans le patrimoine du ……………. (collectivité) et accord de mise en service. Il est précisé que ce transfert se fera à titre gratuit.

La signature du procès-verbal de transfert vaudra remise des installations à l’exploitant en vu de leur exploitation dans le cadre du contrat d’affermage et de ses avenants.

La mise en eau des canalisations ne sera réalisée qu’après le transfert des ouvrages.

CHAPITRE II  -  QUALITE DES MATERIAUX ET

DES FOURNITURES

# ARTICLE  2.1	OBLIGATIONS  DE L’ENTREPRISE  EN  MATIERE DE  MATERIAUX  ET  	FOURNITURES

Conformément au C.C.TG. fascicule n° 71

# ARTICLE  2.2	CONFORMITE  AUX  NORMES

Les qualités, les caractéristiques, les types, dimensions, masses, les modalités d'essais, de marquage, de contrôle et de réception, des matériaux et des produits fabriqués doivent être conformes aux normes européennes, sinon aux normes françaises NF en vigueur, au premier jour d’établissement des prix du marché ou aux autres normes reconnues équivalentes par application du décret 84-74 du 26 janvier 1984 et de l’ensemble des textes qui l’ont modifié, et des circulaires du Premier Ministre du 13 février 1991 et du 5 juillet 1994. Selon les prescriptions de l’AFNOR, et selon les textes cités ci avant, il est fait obligatoirement référence aux normes françaises NF, pour les matériaux en bénéficiant, ou aux autres normes reconnues équivalentes.

Le Maître d’oeuvre est réputé connaître ces normes. Cependant, l’attestation de conformité à la norme et aux prescriptions complémentaires de qualité est fournie par l’utilisation de la marque NF ou d’une autre marque équivalente ; en tout état de cause, il appartient au Maître d’Oeuvre :

-  d’apporter au Syndicat la preuve de la conformité de ses produits aux exigences spécifiées,

- de justifier l’équivalence des normes par un document attestant une reconnaissance entre les instituts nationaux de normalisation ou entre les autorités administratives compétentes et relatif à l’équivalence entre les spécifications étrangères invoquées et les normes françaises, concernant les fournitures et les matériaux employés.

Sont applicables au marché les normes dont la liste figure en annexe n° 1 du C.C.T.G. fascicule n° 71 et celles en vigueur au moment de la signature du marché.

En cas d'absence de normes, d'annulation de celles-ci ou de dérogations justifiées, les propositions du Maître d’Oeuvre sont soumises à l'agrément du ……………. (collectivité).

# ARTICLE  2.3	QUALITE  DES  MATERIAUX  ENTRANT  DANS  LA CONSTRUCTION  DES  	OUVRAGES  ANNEXES

2.3.1 - Provenance des matériaux et produits

La provenance des matériaux et produits entrant dans la composition des ouvrages à réaliser est soumise à l’acceptation du ……………. (collectivité). Le Maître d’oeuvre à cet effet, indique l’origine, le lieu de fabrication des matériaux et des produits utilisés.

Lorsqu’il existe une procédure d’agrément ou une marque NF de qualité pour une certaine catégorie de matériaux ou produits, ne sont admis comme matériaux ou produits de cette catégorie que ceux ainsi agréés ou admis à la marque NF ou reconnus équivalents.

Il appartient au Maître d’œuvre de s'assurer auprès des fabricants que leurs fournitures satisfont aux prescriptions du C.C.T.G., fascicule 71, et du présent C.C.T.P.

2.3.2 - Qualité des matériaux constitutifs

* Matériaux courants

Tous les matériaux et fournitures constitutifs du réseau sont conformes aux normes et le cas échéant aux avis techniques ou aux agréments techniques européens.

Il en est de même pour les matériaux et fournitures nécessaires à la fabrication d’ouvrages sur le chantier (ciment, granulats, armatures, adjuvants, ...).

Le sable, les gravillons, les pierres cassées et les cailloux pour mortier et béton doivent parvenir des carrières de la région agréées par l'administration après accord du maître d'œuvre du Syndicat.

* Produits manufacturés

Conformément au C.C.T.G.

* Eléments d’assemblage

Conformément au C.C.T.G.

* Revêtements intérieurs et extérieurs

Conformément au C.C.T.G.

# ARTICLE  2.4	NATURE  ET  QUALITE  DES  MATERIAUX  DE  REMBLAIEMENT

2.4.1 - Enrobage :

Le lit de pose, l’assise et le remblai de protection des canalisations sont constitués de matériaux d’apport, soit en sable alluvionnaire 0/4, soit en sable de carrière 2/6. Pour éviter l'entraînement des éléments fins par drainage de la nappe un gravillon fin (2/6) est utilisé de préférence.

2.4.2 - Remblai supérieur :

Le remblai supérieur des tranchées, dans l’emprise de la voirie, est constitué de matériaux d’apport de carrière, soit en graves humidifiées reconstituées 0/20, soit en G.N.T. 0/31,5.

# ARTICLE  2.5	SPECIFICATION  DES  TUYAUX,  RACCORDS, ACCESSOIRES -	CONFORMITE  SANITAIRE

Les certificats de conformité aux normes concernant les tuyaux, raccords, appareils et accessoires utilisés sont à fournir par l'Entreprise sur demande du ……………. (collectivité).

Tous les matériaux en contact avec l'eau d'alimentation doivent avoir satisfait aux essais prévus par la circulaire du Ministère de la Santé DGS/VS 4 n° 99 du 12/04/99 relative aux matériaux utilisés dans les installations de distribution d'eau destinées à la consommation humaine.

La certification d’alimentarité délivrée par un laboratoire agréé par le Ministère de la Santé (revêtements intérieurs : ciment, peintures époxy, … ; joints caoutchouc ; pâtes lubrifiantes ; divers matériaux et produits utilisés en contact avec l’eau d’alimentation) sont à fournir par l’Entreprise sur demande du ……………. (collectivité).

Les accessoires en contact avec l’eau d’alimentation, tels que robinets, pompes, compteurs volumétriques, capteurs, …, doivent être conformes à la circulaire DGS/VS4 n° 99/305 du 26 mai 1999 du Ministère de la Santé.

Tous les matériaux proposés doivent être conformes à l’arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux utilisés dans les installations d’eau potable (Journal Officiel du 01/06/97). Les justificatifs, établis par un tiers habilité, sont à produire par l’Entreprise sur demande du Syndicat.

2.5.1 – tuyaux et raccords

Les canalisations sont posées en conformité avec l’article 3.3 du présent C.C.T.P.

Les tuyaux, joints et raccords proviennent d'usines possédant le label de qualité. Ils portent la marque de leur provenance et de leur série.

Les tuyaux portent obligatoirement un marquage indélébile précisant :

- le fabricant,

- la classe ou série de résistance à laquelle ils appartiennent,

- la date de fabrication.

a) Tuyaux en fonte ductile (F) – imposé si diamètre supérieur ou égal à 150 mm

Ils sont en fonte ductile GS, PN 16, soit à joints STANDARD automatique (verrouillés ou non verrouillés) dans le cas général, soit à joints EXPRESS mécanique (verrouillés ou non verrouillés) dans les cas particuliers, et conformes à la norme NF EN 545 du 5 août 2002 (indice de classement : A 48-801).

Ils sont de la classe équilalente à l’ancienne dénomination «classe K9» avec:

- le revêtement intérieur en mortier de ciment CHF centrifugé ou en polyuréthane

- les revêtements extérieurs : un revêtement métallique en alliage zinc-aluminium à raison de 400 g/m2 (deux fois l’épaisseur normalisée) et un bouche pore époxy bleu.

Les joints d’étanchéité sont conformes :

- à la norme NF A 48-870 pour les joints automatiques (STANDARD),

- à la norme NF A 48-860 pour les joints mécaniques (EXPRESS).

b) Tuyaux en polyéthylène haute densité (PEhd)

Les tuyaux en polyéthylène haute densité, qualité alimentaire, série 16 bars, RC :

- sont conformes à la norme NF T 54-063,

- sont assemblés, soit par électrosoudage, soit par soudage bout à bout.

Les canalisations de diamètre extérieur :

- inférieur ou égal à 50 mm sont livrés en couronnes et déroulés dans la tranchée,

- 63 mm à 90 mm inclus sont livrés sur tourets et déroulés dans la tranchée,

- supérieur à 90 mm sont livrés en barres de 12 mètres de longueur afin de limiter les manchons de raccordement (système électrosoudable) ou les soudures (soudage bout à bout).

Ils sont posés en conformité avec l’article 3.3 du présent C.C.T.P.

Le guide des recommandations concernant les canalisations en polyéthylène haute densité, établi par le fournisseur, pour le transport, le stockage, la manutention et la mise en œuvre doit être respecté.

c) Pièces spéciales de raccord

NOTA : TOUTES LES PIECES SPECIALES DE RACCORD sont en FONTE DUCTILE GS (à l’exception des pièces électrosoudables pour le PEhd) tel que défini ci-après.

√ Pour canalisations en fonte ductile

Les pièces spéciales de raccord sont en fonte ductile GS, conformes à la norme NF EN 545 du 5 août 2002 (indice de classement : A 48-801). Elles sont du type INTEGRAL de P. à M. (ou équivalent) avec :

- un revêtement intérieur et extérieur électrodéposé de 50 um sur phosphatation après avoir été soigneusement grenaillé,

- un revêtement intérieur et extérieur en résine époxy après passivation.

Les pièces spéciales de raccord avec des revêtements différents de ceux mentionnés ci-dessus ne peuvent être utilisées qu’après accord du maître d’œuvre du ……………. (collectivité) et restent conformes à la norme précisée ci-avant.

Elles sont assemblées :

- pour les emboîtures : par joint de type identique aux tuyaux en fonte

- pour les brides : par kit de joint à brides comprenant une bague de joint à armature métallique avec oreilles de centrage et les boulons, soit en acier zingué-cadmié ou zingué-bichromaté dans le sol, soit en acier inox hors sol.

Le prix de chaque pièce spéciale comprend les éléments d’assemblage nécessaires tels que mentionnés ci-avant.

En application de l'article 9 du CCTG - fascicule 71, les éléments d'assemblage (ou pièces spéciales de raccord) pour les canalisations en fonte proviennent obligatoirement du fabricant des conduites ou, sous la garantie de ce dernier, d’un autre fournisseur.

√  Pour canalisations en polyéthylène haute densité

Les pièces spéciales de raccord sont :

- pour le système « électrosoudable », monofil ou bifil, en polyéthylène de même nature (extrémités mâles ou femelles selon les diamètres et selon les cas), à l’exception des tés qui sont en fonte ductile GS (utilisation de robinets vannes à brides) assemblés :

. soit avec des jonctions tuyaux-brides en fonte GS du type QUICK PE Fus de P. à M ; (ou équivalent),

. soit avec des jonctions tuyaux-brides en fonte GS du type SYSTEME 2000 de P. à M ; (ou équivalent),

. soit avec des brides-emboitements et contre bride de verrouillage en fonte GS du type KLIKSO de P. à M (ou équivalent),

- pour le système « soudure bout à bout » (hormis les manchons de raccordement des tuyaux non nécessaires) identiques au système électrosoudable.

# ARTICLE  2.6.	APPAREILS  DE  ROBINETTERIE  ET  ACCESSOIRES

a) robinets vannes : Ils sont à obturateur, en fonte ductile à deux brides, opercule caoutchouc, à passage direct intégral, type EURO 20 de P. à M. ou OCA 2 de BAYARD (ou équivalent), conformes à la norme NF E 29-324 (EN 1074), quelque soit la nature des canalisations.

Les robinets de vidange ou de purge sont des robinets vannes analogues aux précédents.

Les robinets de branchements : voir article 2.7 du présent C.C.T.P.

NOTA : Dans tous les cas, les robinets vannes sont avec bride (les robinets vannes à emboîtures sont exclus). La nature des joints à mettre en œuvre est précisée à l’article 2.5 du présent C.C.T.P.

# ARTICLE  2.7	BRANCHEMENTS

Les branchements sont constitués comme précisé ci-après.

a) dispositif de prise en charge du branchement

Le dispositif de prise en charge d’un branchement (neuf ou report) comprend :

- un collier large plage, gros bossage, avec vis de blocage en acier inoxydable et visserie en acier inoxydable pour prise latérale (ou verticale).

- un robinet en bronze

- une bouche à clé complète

b) canalisation de branchement

Les canalisations de branchement sont obligatoirement en Pehd, 16 bars, de diamètre adapté (19/25 mm, 24,8/32 mm, 31/40 mm, 38,8/50 mm, 48,8/63 mm, 58,2/75 mm) au branchement à réaliser. Elles sont posées sous fourreau ou avec lit de sable.

Pour les branchements des équipements ou des immeubles collectifs, le diamètre du branchement est adapté au nombre d’utilisateurs ou de logements.

c) dispositif de comptage du branchement

emplacement : Le dispositif de comptage devra être disposé à la limite du domaine public et prové ; il doit être accessible du domaine public.

un citerneau : le citerneau pour comptage est obligatoirement l’un des types suivants :

. type « borne » (Série E-CUB STE LIZAIGNE, BORNUO 1140 ou équivalent soumis à avis du ……………. (collectivité)

Si la conception de l’aménagement ne le permet pas et avec accord préalable du ……………. (collectivité), type « regard », soit en matériaux composites, calorifugeage standard classique, profondeur réglable de 0,55 m à 0,75 m, tampon ajustable et inclinable du type CAHORS, STE LIZAIGNE, HUOT (ou équivalent soumis à avis du SMPGA) résistance minimale 3,5 T si l’emplacement n’est pas circulé, 12,5 T sinon.

un dispositif de comptage avec :

. un support du dispositif de comptage en acier inoxydable 304, de dimensions adaptées à l’installation, destiné à rationaliser la pose et la dépose du compteur, avec percements adaptés, d’une part, pour sa fixation en fond de citerneau et visserie de fixation en acier protégé contre l’oxydation, d’autre part, pour la mise en place des équipements de robinetterie nécessaires ci-après,

. un robinet droit avant compteur avec obturateur à bille ¼ de tour à passage intégral, deux contre-écrous de fixation sur le support du dispositif de comptage et écrou tournant fileté de fixation du compteur.

. un raccord droit à embout fileté mâle avec deux contre-écrous de fixation sur le support du dispositif de comptage et écrou tournant fileté de fixation du clapet antipollution.

. un clapet antipollution (conforme à la norme NF P 43-007) avec deux bouchons indémontables (dont purgeur) à embout fileté mâle et écrou tournant fileté de fixation du compteur.

. un robinet droit après compteur avec obturateur à bille ¼ de tour à passage intégral, deux contre-écrous de fixation sur le support du dispositif de comptage et écrou tournant fileté de fixation du compteur.

un compteur : exclu (mis en place par l’exploitant).

CHAPITRE III  -  MODE D'EXECUTION DES TRAVAUX

# ARTICLE  3.1	OPERATIONS PRELIMINAIRES AUX TRAVAUX

Installations et emprise des chantiers :

L’Entreprise doit se conformer à toutes les prescriptions de Services Publics concernant le droit de circulation. Lorsque les travaux sont réalisés sous circulation, une partie de la chaussée est neutralisée ; l’Entreprise prend toutes dispositions pour assurer la circulation en toute sécurité.

La signalisation et la protection des chantiers (jour et nuit) incombent entièrement à l’Entreprise. A ce sujet, elle est tenue de respecter les textes en vigueur au moment des travaux.

La recherche et l’obtention des autorisations de passage en domaine privé sont assurées par le Lotisseur.

La recherche et l'obtention des permissions de voirie pour emprunt du domaine public par les canalisations sont assurées, dans tous les cas, par le Lotisseur.

# ARTICLE  3.2 		DISPOSITIONS GENERALES

L’Entreprise, le Maître d’œuvre et le Lotisseur se conforment aux prescriptions du présent C.C.T.P.

Pour les modifications que le Lotisseur juge bon d’apporter au cours des travaux, il précise au Syndicat les raisons qui lui les font proposer. Ces modifications ne doivent être effectuées qu’après accord du Syndicat.

Au cas où la définition du tracé des réseaux fait apparaître l’impossibilité de réaliser le projet tel que prévu, le Lotisseur en réfère au Syndicat, se conforme à ses instructions et procède, après examen et modification de l’étude s’il y a lieu, à l’implantation des nouvelles dispositions retenues.

# ARTICLE  3.3	EXECUTION  DES  TRANCHEES – POSE  DES  CONDUITES-REMBLAYAGE

Exécution des tranchées :

Avant l’exécution des tranchées, les revêtements de voirie sont découpés à la scie (obligatoirement pour les enrobés) ou à la bêche pneumatique.

Les tranchées sont établies de telle sorte que les conduites d’alimentation en eau potable soient couvertes par une hauteur de remblai (sauf indications différentes portées sur le plan des travaux correspondant) minimum de 0,80 m mesurée entre le sol naturel ou le niveau supérieur de la voirie et la génératrice supérieure de la canalisation, sauf indications contraires aux profils en long (s'il y a lieu) ou au (x) plan (s) des travaux.

Pose des conduites :

L'Entreprise ouvre les tranchées sur une longueur suffisante (100 mètres maximum) et, si nécessaire, effectue des sondages pour juger du profil de réseau à poser et en définir le niveau en fonction des obstacles (canalisations et câbles divers existants) qu'il est susceptible de rencontrer et afin d'assurer les croisements et la pose du réseau dans de bonnes conditions (purges ou ventouses aux points hauts - vidanges aux points bas, strictement nécessaires).

L’Entreprise veille à assurer la pose des canalisations avec un profil régulier ascendant ou descendant de la génératrice supérieure, et tout particulièrement dans le cas de canalisations posées par déroulage.

Les tuyaux doivent être parfaitement cylindriques. Les joints ne doivent présenter aucune saillie à l’intérieur de la conduite.

Si la nature du terrain, les obstacles, les réseaux rencontrés nécessitent une modification du profil en long de pose de la conduite (abaissement, relèvement), l’Entreprise en rend compte au Syndicat qui fixe les dispositions à adopter selon la profondeur minimum définie (1 mètre à la génératrice supérieure de la conduite).

Au cas où l’Entreprise ne se conformerait pas à ces dispositions, le Syndicat se réserve le droit de faire déposer et reposer aux frais du Lotisseur les tronçons concernés.

Pose normale

Le fond de fouille doit être soigneusement dressé en profil ascendant ou descendant de telle façon que les points hauts (ventouse sur la conduite ou purge en bout de conduite) et les points bas (vidange) du réseau soient limités à ce qui est indiqué sur le plan des travaux. Le lit de pose en sable damé, dont l’épaisseur minimale sous la génératrice inférieure du tuyau ne doit pas être inférieure à 0,10 m, compense les irrégularités éventuelles du fond de tranchée et tous les cailloux saillants doivent être extraits. Le tuyau doit reposer, sur toute la longueur de sa génératrice inférieure, sur le lit de pose en fond de tranchée, ne jamais être en porte à faux, ni poser sur un élément dur. La pose sur cales est rigoureusement proscrite. Le calage et le compactage jusqu’à mi-hauteur de la conduite doivent être particulièrement soignés.

Pose sur lit de béton maigre

Ces dispositions ne sont applicables que dans le cas de rencontre de terrains instables. Les canalisations utilisées sont, dans ce cas, de type « très rigide » (fonte, acier). Le fond de fouille est soigneusement nivelé. Les tuyaux sont posés sur calages en béton, de la largeur de la tranchée, réglés de telle façon que leur génératrice inférieure soit à une distance égale à 0,10 mètre minimum (voir ci-après) du fond de la tranchée. Ensuite, le fond de la tranchée est rempli de béton maigre dosé à 150 kg /m3 de CPJ classe 45 et soigneusement vibré au fur et à mesure de sa mise en place. L’épaisseur du béton sous la génératrice inférieure des tuyaux doit être égale au ¼ de leur diamètre avec un minimum de 0,10 mètre, l’arc d’appui du tuyau sur le béton devant, par ailleurs, être au minimum de 90°.

Pose avec enrobage complet de béton

Les dispositions de mise en œuvre sont identiques à la pose sur lit de béton maigre. L’épaisseur du béton au dessus de la génératrice supérieure sera de 0,20 mètre minimum.

Remblayage des tranchées :

Les remblais des tranchées sont effectués suivant les prescriptions du C.C.T.G., fascicule 71 article 66.

Toutes les canalisations d'alimentation en eau potable sont enrobées de sable ou de gravillons 2/6 jusqu’à 0,15 m minimum d’épaisseur au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.

Les tranchées sous voirie sont remblayées en totalité, obligatoirement, en matériaux d'apport de carrières (selon les documents annexes - coupes types et schémas – joints au présent C.C.T.P.) ou matériaux du site après criblage et analyse GTR:

- sable 0/4 (ou gravillons 2/6) pour l'enrobage de la canalisation,

- granulats non traités 0/31,5 ou graves reconstituées humidifiées 0/20 pour la partie supérieure jusqu'au niveau de la voirie finie,

Les matériaux constituant la fondation de la chaussée sont, selon leur qualité et sur ordres du maître d'oeuvre, triés, déposés le long de la tranchée et réutilisés en remblaiement des tranchées situées hors de l'emprise des chaussées.

Les remblais sont soigneusement compactés, par couches d'épaisseur maximum de 0,20 m. avant reconstitution du corps de la voirie.

Les terres extraites de la fouille qui ne peuvent être employées pour le remblayage de celles-ci sont directement chargées sur camion et évacuées à la décharge.

# ARTICLE  3.4	RACCORDEMENT  ET  POSE  DE  LA  FONTAINERIE ET  APPAREILS  	DIVERS

Les poteaux d'incendie et les bouches d’incendie sont obligatoirement raccordés à la canalisation de desserte principale par tuyaux en fonte ductile de même diamètre que celui de l’appareil.

Les purges en bout de conduite seront établies sous bouche à clé. Elles ont un diamètre :

- de 40 ou 60 mm sur canalisation de diamètre nominal inférieur ou égal à 125 mm,

- de 80 mm ou 100 mm, au-delà (selon les indications du plan des travaux).

Leur raccordement sous bouche à clé est établi en fonte (à partir du robinet vanne : raccord, canalisation en fonte ductile de 2 mètres minimum de longueur, coude au quart, et canalisation en fonte ductile jusqu’à la tête de bouche à clé).

Les vidanges sur le réseau ou en bout de conduite sont établies, soit sous bouche à clé lorsque aucun exutoire de niveau adapté n’existe à proximité, soit par raccordement à un exutoire (fossé, réseau d’eaux pluviales, …). Leur raccordement est établi comme il est dit ci-dessus pour les purges. Dans certains cas, les vidanges sont posées dans un regard (précisé sur le plan des travaux).

# ARTICLE  3.5	Épreuves et essais – épreuves sous pression

Les canalisations sont éprouvées au fur et à mesure de l'avancement des travaux, avant le raccordement définitif sur le réseau existant en service, par sections d'une longueur maximale de 500 mètres.

a) Préparation des épreuves

Conformément au C.C.T.G., fascicule n° 71, article 63.1

b) Fourniture et qualité de l’eau

Conformément au C.C.T.G., fascicule n° 71, article 63.2

L’entreprise prend en charge la fourniture de l’eau nécessaire aux épreuves des conduites. Si elle utilise l’eau du réseau d’alimentation en eau potable, il fait effectuer par l’exploitant du réseau un branchement muni d’un compteur. La pose et la dépose de ce compteur sont à sa charge. Le volume d’eau consommé lui est facturé sur la base du tarif fixé par le Syndicat.

c) Mise en eau

Conformément au C.C.T.G., fascicule n° 71, article 63.3

d) Mise en pression

Conformément au C.C.T.G., fascicule n° 71, article 63.4

La pression d’épreuve est fixée à 10 bars.

e) Pression d’épreuve de conduite en place

Conformément au C.C.T.G., fascicule n° 71, article 63.5

f) Mise en conformité et épreuves supplémentaires

Conformément au C.C.T.G., fascicule n° 71, article 63.6

g) Procès-verbal

Conformément au C.C.T.G., fascicule n° 71, article 63.7

# ARTICLE  3.6	Raccordement définitif du réseau et mise en service

Après désinfection (conformément à l’article 70 du C.C.T.G. fascicule n° 70), puis raccordement des différents tronçons éprouvés, il est procédé :

- à la mise en eau générale du réseau,

- aux vérifications de fonctionnement des robinets vannes et des appareils de régulation et de protection.

Les raccordements des conduites nouvelles aux conduites existantes sont réalisés par l’exploitant du réseau d’eau potable du Syndicat. Ces travaux font l’objet d’un devis et d’une facturation adressée au Lotisseur.

Chaque nouveau tronçon n’est raccordé définitivement sur le réseau existant qu’après achèvement, essais satisfaisant et PV de transfert conforme pour raccordement.

# ARTICLE  3.7	STERILISATION DES CANALISATIONS

L’Entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour effectuer en temps utile la stérilisation des canalisations en relation avec l’exploitant du réseau d’alimentation en eau potable et sous le contrôle des services de l’ A.R.S qui établit un procès-verbal de réception hygiénique.

Tous les frais inhérents à l’opération sont à la charge de l’Entreprise.

ACCEPTE par le Promoteur soussigné,

A				, le

LE PROMOTEUR,

# ANNEXE 1 : Procès-Verbal de reception des travaux Eau Potable - ……………. (collectivité)

L’Aménageur :…………………………………………………………………………………..

Représenté par :……………………………………………………………………………………..

Soumet à l’avis technique de l’exploitant, préalablement  au transfert des ouvrages suivants : :………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………

Sur la commune de ……………………………

L’exploitant du réseau :…………………………………………………………………………...

Représenté par :…………………………………………………………………………………….

Après examen des documents suivants :

Procès-verbaux d’essais de pression

Procès-verbal d’essais de compactage, le cas échéant

Procès-verbal du contrôle sanitaire

Après réception des documents suivants :

-  Plans conformes à l’exécution comprenant 3 tirages et un support informatique exploitable par le programme Autocad (Fichiers DWG géolocalisés en système Lambert 93 classe A).

-  Inventaire détaillé des ouvrages en vu de leur transfert dans le patrimoine du ……………. (collectivité)

Emet un avis sur l’exécution des travaux préalable au transfert au SMPGA des ouvrages susmentionnés :

Favorable Sans réserve : le raccordement au réseau public du ……………. (collectivité) est prévu le

Favorable avec les réserves suivantes :

le raccordement au réseau public du ……………. (collectivité) pourra être envisagé après levée de ces réserves.

Défavorable et propose au ……………. (collectivité) la mis en place d’un compteur général au frais de l’Aménageur compte tenu des remarques suivantes :

Lu et accepté						Lu et accepté

A                             , le				A                            , le

L’Aménageur						L’Exploitant

# ANNEXE 2 : Procès-Verbal de transfert des ouvrages au ……………. (collectivité)

L’Aménageur :……………………………………………………………………………….

Représenté par :…………………………………………………………………………….….

Propose le transfert des ouvrages :………………………………………………………….

Sur la commune de :……………………………………………………………………………

Et joint à cette demande :

Copie du procès-verbal de réception des travaux Eau Potable - ……………. (collectivité)

Copie de la facture des travaux.

Conventions de servitude avec transcription hypothécaire, s’il y a lieu.

Copie du procès-verbal de réception des travaux d’aménagement.

Fait à                                 , le

L’Aménageur

L’exploitant :…………………………………………………………………………………

Représenté par :………………………………………………………………………………

Accepte le transfert des ouvrages

Refuse le transfert des ouvrages au motif suivant :

Fait à                                 , le

L’exploitant

Le ……………. (collectivité), représenté par son Président, au vu des éléments ci-dessus :

Accepte le transfert des ouvrages

Refuse le transfert des ouvrages au motif suivant

Fait à                                 , le

Le Président du ……………. (collectivité)

ANNEXE 3 : Liste des communes en Régie directe

………………